## PRZYCISKI
Instrukcja obsługi MIKROFONU STRAŻAKA
1. | MÓW
Aby nadać komunikat słowny do wybranej strefy w trybie normalnym należy zaznaczyć daną strefę/strefy (przyciski 8-20), co zostanie potwierdzone zaświeceniem się zielonych diód przy danych strefach. Naciśnięcie przycisku nr 1 spowoduje rozpoczęcie nadawania do wybranych stref, co zostanie potwierdzone zaświeceniem się diody A Po zakończeniu nadawania należy zwolnić przycisk nr 1, następnie nacisnąć przycisk nr 7 "Wyczyść Strefy"
2. | TRYB ALARMOWY
- przejście systemu w tryb alarmowy, - przycisk zostanie podświetlony na czerwono - zaświecą się zielone diody przy przyciskach stref, oraz dioda stanu alarmowego D - odblokowany dostęp do przycisków alarmowych nr 3, 4, 5
3. | Nadawanie KOMUNIKATU EWAKUACYJNEGO - (działa gdy aktywny przycisk nr 2)
Naciśnięcie przycisku nr 3 - odtwarzanie komunikatu EWAKUACYJNEGO w zaznacznonych strefach (przyciski 6-20)
4. | Nadawanie KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO - (działa gdy aktywny przycisk nr 2)
Naciśnięcie przycisku nr 2 - odtwarzanie komunikatu OSTRZEGAWCZEGO w zaznacznonych strefach (przyciski 6-20)
5. | KASOWANIE ALARMU
Naciśnięcie przycisku nr 4 spowoduje: - wyłączenie trybu alarmowego - zatrzymanie nadawania komunikatów ewakuacyjnych i ostrzegawczych - przejście systemu w tryb normalnej pracy
6. | WSZYSTKIE STREFY
Naciśnięcie przycisku powoduje zaznaczenie wszystkich stref nagłośnienia
7. | WYCZYŚĆ STREFY
Naciśnięcie przycisku powoduje odznaczenie wszystkich stref nagłośnienia
8. do 20. PRZYCISKI AKTYWACJI STREF
Naciśnięcie przycisku powoduje wybór lub kasowanie dostępu strefy, diody przy przycisku zapala się na zielono, bądź gaśnie.
21. | Nadawanie KOMUNIKATU ODWOŁAWCZEGO
Naciśnięcie przycisku podouje nadanie komunikatu odwoławczego w strefach przy przyciskach od 12 do 17.
25. Przycisk przyjęcia awarii
Naciśnięcie przycisku powoduje potwierdzenie przyjęcia informacji o występującej awarii w systemie, wyciszenie brzęczyka, żółta dioda C przestaje migać - świeci stale w kolorze żółtym. Należy niezwłocznie powiadomić serwis o występującej awarii.